# Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

# Погоджено                                                                                     Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                                                     Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р. 				                          № _______

Директор: ________ І.В. Солод

Виробнича інструкція  № 25

для операторів газифікованої котельні

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  - Дана інструкція розроблена на основі Правил устрою і безпечної експлуатації газифікованих котлів, затверджених наказом  Держнаглядохоронпраці України від 26 травня 1994 р. № 51 і визначають права й обов’язки операторів газифікованих котлів, а також установлює порядок безпечного їхнього обслуговування.

  - Для керування й обслуговування котлів, трубопроводів і допоміжного устаткування адміністрація зобов’язана призначити операторів, що мають посвідчення на право обслуговування котлів даного типу.

  - Під час роботи оператор повинен мати при собі посвідчення на право обслуговування котлів.

  - Персонал котельні повинен чітко знати і виконувати всі вимоги, викладені у виробничій інструкції.

  - До обслуговування котлів можуть бути допущені особи не молодші 18 років, що пройшли медичний огляд з метою визначення їхнього фізичного стану і відповідності вимогам, пред’явленим до цієї професії. Періодична перевірка знань операторів котлів проводиться не рідше 1 разу на 12 місяців. Позачергові перевірки знань у них проводяться:

А) при переході на інше підприємство,

Б) у випадку переводу на обслуговування котлів іншого типу,

В) при переході котлів, що обслуговуються, на інший вид палива,

Г) при перерві в роботі більше 6 місяців,

Д) за рішенням адміністрації чи за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці. При перерві в роботі з даної спеціальності більше 12 місяців оператори котлів проходять перевірку знань в комісії підприємства й у випадку задовільних результатів перевірки допускається до стажування для відновлення необхідних навичок по програмі, затвердженій адміністрацією.

  - Прийом зміни і її здачі повинні виконуватися з дотриманням вимог Правил внутрішнього розпорядку.

  - При прийомі зміни оператор зобов’язаний ознайомиться з записами в змінному журналі й разом з оператором, який здає зміну, перевірити справність працюючих котлів і стосовного них устаткування, приладів і засобів захисту: запобіжних клапанів, водовказівних приладів, манометрів, термометрів, запірної і регулюючої арматури живильних, спускних, продувних трубопроводів, живильних насосів, вентиляторів. При цьому повинна бути перевірена також справність аварійного освітлення, телефону і наявність годинника.

2.  ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА КОТЛІВ.

2.1. При підготовці котла до розпалювання оператор повинен:

2.1.1. Перед розпалюванням ретельно перевірити:

а) справність топки і газоходів, запірних і регулюючих пристроїв,

б) справність контрольно – вимірювальних приладів, арматури, живильних пристроїв, вентиляторів, а також наявність природної тяги,

в) справність устаткування для спалювання газу,

г) заповнення котла водою до відмітки нижчого рівня,

д) чи тримається рівень води в котлі та чи немає пропуску води через лючки, фланці й арматуру,

е) чи немає заглушок перед і після запобіжних клапанів, на газопроводах, на живильній, спускній і продувній лініях,

ж) відсутність у топці й газоходах людей чи сторонніх предметів,

2.1.2. Провентилювати топку і газоходи на протязі 10 – 15 хвилин шляхом відкриття дверець топки, піддувала, шиберів для регулювання подачі повітря.

2.1.3. Для котла, що працює на газоподібному паливі, крім виконання вимог пп. 2.1.1., 2.1.2.:

а) перевірити справність газопроводу і встановлених на ньому кранів і засувок (уся запірна арматура на газопроводах повинна бути закрита, а крани на продувних газопроводах відкриті),

б) продути газопровід через продувну свічу, поступово відкриваючи засувку на відгалуженні  газопроводу до котла. Якщо після перевірки газоаналізатором (чи іншим надійним способом) виявиться, що в газопроводі відсутня вибухонебезпечна газоповітряна суміш, свічу варто закрити,

в) переконатися у відсутності витоків газу з газопроводів, газового устаткування й арматури шляхом омилювання різьбових і фланцевих з’єднань,

Користування відкритим вогнем при виконанні цієї роботи категорично забороняється,

г) перевірити по манометру відповідність тиску газу,

д) відрегулювати тягу котла, що розтоплюється, установивши розрідження в топці 2-3 мм. вод. ст.

2.1.4. Переконавшись в справності устаткування в змінному журналі, оператори повинні зробити запис про здачу й прийом зміни. Якщо при перевірці буде виявлена несправність устаткування, то приймаючий зміну оператор повинен зробити про це запис у змінному журналі й довести до відома про це особу, відповідальну за справний стан і безпечну експлуатацію котлів для прийняття нею відповідного рішення по даному питанню і дачі необхідної вказівки оператору.

2.1.5. Оператору забороняється залишати робоче місце при відсутності змінника, у цьому випадку необхідно повідомити особі, що відповідає за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, чи адміністрації і керуватися їхніми вказівками.

2.1.6. Не дозволяється приймати і здавати зміну під час ліквідації аварії у котельні.

2.1.7. Оператор під час зміни не повинен відволікатися від виконання обов’язків, покладених на нього виробничою інструкцією.

2.1.8. Оператору забороняється залишати котли без нагляду до повного припинення горіння в топці й зниження тиску до нуля.

2.1.9. Оператор на повинен допускати в котельню сторонніх осіб. Вони можуть допускатися  тільки з дозволу адміністрації й у супроводі її представника.

2.1.10. Приміщення котельні, котли і все устаткування її повинні перебувати в справному стані й належній чистоті. Забороняється захаращувати приміщення котельні чи зберігати в ньому які – небудь матеріали і предмети. Проходи в казановому й виходи з нього повинні бути завжди вільними. Двері для виходу з котельні повинні легко відкриватися назовні.

2.2. При розпалюванні котлів оператор повинен:

2.2.1. Робити розпалювання котлів тільки при наявності розпорядження, записаного в змінному журналі особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, чи особою, що його заміняє. У розпорядженні повинна бути зазначена тривалість заповнення котла водою і температура її. Оператор повинен бути завчасно попереджений про час розпалювання котла.

2.2.2. Робити розпалювання котлів на протязі часу, встановленого адміністрацією, при слабкому вогні, зменшеній тязі і відкритому запобіжному клапані чи вентилі (крані) для випуску повітря. При розпалюванні котла необхідно забезпечити рівномірний прогрів котла.

2.2.3. Розпалювання котла, що працює на газоподібному паливі, роблять таким чином: внести в топку до устя середнього пальника запальник, відкрити засувку 7. потім подати газ, повільно відкриваючи засувку 9 перед пальником і стежачи за тим, щоб він зайнявся відразу, далі почати подачу повітря, потім збільшити подачу газу і повітря, одночасно регулюючи

розрідження в топці, домогтися стійкого горіння газу. Потім перенести запальник до лівого пальника і, повільно відкриваючи засувку 10. розпалити її. Правий пальник запалюється також шляхом відкривання засувки 8. Видалити запальник з топки після одержання стійкого смолоскипа. Якщо при розпалюванні пальника полум’я  запальника згасло, негайно припинити і провентилювати топку і газоходи в плині 10.-15 хв. Тільки після цього можна приступити знову до розпалювання пальника. Якщо при розпалюванні згаснуть усі чи частина запалених пальників, негайно припинити подачу газу до них, забрати з топки запальник і провентилювати топку і газоходи в плині 10-15 хв.

Тільки після цього повторно запалювати пальник. Запалюючи пальника, не слід стояти проти отворів – гляділок   (розтопкових люків), щоб не постраждати від випадково викинутого з топки полум’я. Оператор повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту (захисні окуляри й ін.)

Оператору забороняється:

а) запалювати погаслі пальники без попередньої вентиляції топки і газоходів,

б) запалювати газовий факел від сусіднього пальника,

в) запалювати газ без використання запальника,

г) робити розпалювання котлів і продовжувати топити їх при наявності запаху газу в котельні.

2.3. При включенні котла в роботу оператор повинен:

2.3.1. Перед включенням котла в роботу перевірити:

а) справність дії запобіжних клапанів, водовказівних приладів, манометра, термометра і живильних пристроїв,

б) продувку котла,

Перевірка справності дії запобіжних клапанів, водовказівних приладів, манометра, а також продувка котла повинна робитися в рукавицях, з метою виключення опіків обслуговуючого персоналу.

Забороняється пуск у роботу котлів з несправними арматурою, живильними приладами, манометрами, термометрами, відсутністю природної тяги.

2.3.2. Час початку розпалювання і включення котла в роботу необхідно записати в змінному журналі.

2.4. При роботі котла оператор повинен:

2.4.1. Стежити за справністю котла і всього устаткування котельні й строго дотримуватися встановленого режиму роботи котла.

2.4.2. Несправності устаткування, що виявляються в процесі роботи, записувати в змінний журнал. Вживати негайних заходів по усуненню несправностей, що загрожують безпечній і безаварійній роботі устаткування. Якщо несправності усунути власними силами неможливо, сповістити про це особі, відповідальній за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, чи адміністрації.

2.4.3. Особливу увагу під час роботи звертати на:

а) підтримку нормального рівня води в котлі й рівномірне живлення його водою. При цьому не допускати, щоб рівень води опускався нижче припустимого нижчого рівня чи піднімався вище припустимого вищого рівня,

б) підтримку нормального тиску води, підвищення тиску в котлі вище дозволеного не допускається,

в) нормальну роботу пальників.

2.4.4. Перевірка справності дії манометрів, запобіжних клапанів, покажчиків рівня води і живильних насосів повинне використовуватися кожні 2 (дві) години. Про результати перевірки робиться запис у змінному журналі.

2.4.5. Перевірка справності манометра виконується за допомогою триходового крана чи замінюючи його запірних вентилів шляхом установки стрілки манометра на нуль.

2.4.6. Справність запобіжних клапанів перевіряється примусовим короткочасним їх “підривом21. Робота котлів з несправними чи не відрегульованими запобіжними клапанами. Забороняється заклинювати запобіжні клапани додатково чи навантажувати їх.

2.4.7. Справність усіх живильних насосів повинна перевірятися шляхом короткочасного пуску кожного з них у роботу.

2.5. при зупинці котла оператор повинен:

2.5.1. В усіх випадках, за винятком аварійної зупинки, робити зупинку тільки після одержання письмового дозволу адміністрації.

При зупинці котла :

А) підтримувати рівень води в котлі вище за середнє робоче положення,

Б) припинити подачу палива в топку,

В) зробити розхолоджування котла і спуск води з нього в порядку встановленому адміністрацією.

2.5.2. Консервацію зупинених котлів робити відповідно до вказівок, зазначених в інструкції завода – виготовлювача по монтажу й експлуатації котлів.

2.6. При аварійних ситуаціях оператор зобов’язаний :

2.6.1. Без одержання будь – чийого розпорядження в аварійних випадках негайно зупинити котел і сповістити про це особі, відповідальній за справний стан і безпечну експлуатацію котлів, чи особі, що заміняє його. Це він повинен зробити :

а) при виявленні несправності запобіжного клапана,

б) якщо тиск у барабані котла піднявся вище дозволеного більш ніж на 10 % і продовжує рости, незважаючи на припинення подачі газу, зменшення тяги і посилене живлення котла водою,

в) при випуску води з котла ( нижче нижньої крайки водовказівного скла). Підживлення котла водою при цьому категорично забороняеться,

г) якщо рівень води швидко знижується, незважаючи на посилене живлення котла водою,

д) якщо рівень води піднявся вище верхньої крайки водовказівного скла і продувкою котла не вдається знизити його,

е) якщо припинена дія всіх живильних пристроїв,

ж) якщо в основних елементах котла (барабані, колекторі, камері, вогневій коробці, кожусі топки, трубних гратах, водопроводі й  т. п.) будуть виявлені тріщини, випини, пропуски в зварених швах,

й) якщо виявлена загазованість котельні з котлами, що працюють на газоподібному паливі, припинена подача газу, відбувся вибух газоповітряної суміші в топці котла чи газоходах,

к) якщо припинена подача електроенергія,

л) якщо ушкоджені елементи котла і його обмурувань, що створюють небезпеку для обслуговуючого персоналу чи загрозу руйнування котла,

м) при зниженні тиску води в тракті водогрійного котла,

н) при підвищенні температури води на виході з водогрійного котла до значення на 20 градусів С нижче температури насичення, що відповідає робочому тиску води у вихідному колекторі котла,

о) якщо виникла пожежа в котельні чи зайнялися сажа чи частки палива в газоходах, що загрожує обслуговуючому персоналу чи котлу, при цьому весь обслуговуючий персонал котельні, що знаходиться на зміні, повинен вжити заходів до гасіння пожежі відповідно до плану ліквідації можливих аварійних ситуацій і , при необхідності викликати пожежну команду.

2.6.2. Причини аварійної зупинки котла записати в змінному журналі.

2.6..3. При аварійній зупинці котла оператор повинен :

а) припинити подачу палива і повітря, різко послабити тягу,

в) після припинення горіння в топці відкрити на якийсь час димову заслінку, а в ручних топках – топкові дверцята,

г) відключити котел від головного водопроводу,

д) випускати пару, що утворилася, через підняті запобіжні клапани чи аварійний вихлопний вентиль у п. 2.6.1.

2.6.4. При зупинці котла через загорання сажі в газоходах негайно припинити подачу палива і повітря в топку, припинити тягу, цілком перекрити повітряні й газові заслінки і після припинення горіння провентилювати топку.

2.6.5. При пожежі в котельні з котлами, що працюють на газоподібному паливі, негайно відключити газопровід котельні за допомогою засувки, установленої поза приміщенням котельні.

2.7. При виконанні ремонтних робіт оператор повинен :

2.7.1. До початку проведення будь – яких робіт в середині котла, з’єднаного з іншими працюючими котлами загальними трубопроводами (живильні, спускні лінії і тп.), а також перед оглядом і ремонтом елементів, що працюють під тиском, відключити котел від усіх трубопроводів заглушками. При роботі на газовому паливі котел надійно роз’єднати з загальним газопроводом.

2.7.2. Відкривання люків і лючків, а також ремонт елементів котлів робити тільки при повній відсутності тиску. Перед відкриванням люків і лючків, розташованих у межах водяного простору, воду з елементів котлів видалити.

2.7.3. Виконання робіт усередині топок і газоходів котла робити тільки при температурі 50-60 градусів С по письмовому дозволу (наряду – допуску) особи, відповідальної за справний стан і безпечну експлуатацію котлів після відповідної перевірки місця роботи. Перебування в середині котла чи газоходу при цих температурах не повинне перевищувати 20 хв.

2.7.4. Перед початком роботи топку і газоходи добре провентилювати, освітити і надійно захистити від можливого проникнення газів і пилу з газоходів працюючих котлів. При цьому частота повітря в топці й газоходах повинна відповідати вимогам санітарних норм. При роботі на газоподібному паливі необхідно також надійно відключити котел заглушкою від загального газопроводу. Чистота повітря в топці чи газоходах повинна бути підтверджена аналізом.

2.7.5. На вентилях, засувках і заслінках при відключенні ділянок трубопроводів і газоходів, а також на пускових пристроям живильних насосів вивісити плакати : “Не включати працюють люди”. Установку і зняття заглушок робити по наряду допуску.

2.7.6. При роботі в котлі на його майданчиках і в газоходах для електроосвітлення застосовувати напругу не вище 12 В.

2.7.7. Перед закриттям люків і лазів перевірити, чи немає в середині котла людей чи сторонніх предметів.

2.7.8. Якщо в котельні, що працює на газоподібному паливі, не працювали всі котли, то при в ході в неї перевірити газоаналізатором (чи іншим надійним способом) наявність газу в приміщенні. При виявленні ознак загазованості приміщення котельні, вмикання і вимикання електроосвітлення й електроустаткування, виконаного не у вибухозахищеному виконанні, розпалювання котлів, а також користування відкритим вогнем забороняється.

Включення електроосвітлення і штучної плиткової вентиляції дозволяється тільки після того , як перевіркою буде установлено, що приміщення котельні не загазоване.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

3.2. Оператор (машиніст) котлів, навчений і атестований відповідно до ПРАВИЛ, несе відповідальність за порушення вимог, викладених у даній інструкції, і відповідно до чинного законодавства України.

Фахівець з охорони праці					О.В. Демочко

Ознайомлені: